Таблица 1

СВОДНАЯ  ТАБЛИЦА

трудозатрат по проверкам и испытаниям электрооборудования Института

(ремонты, техобслуживание).

| №№ | Наименование работ | №№ | Единица | Трудоёмкость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп. |  | един. расч. | измерения | кол-во | трудозатраты на ед., чел./ч |  | трудозатраты, чел./ч |
| 1. | Проверка силовых трансформаторов напряжением 10 кВ мощностью до 1000 кВА. | 01-02- 002-02 | шт. | 53 |  | 12 | 636 |
| 2. | Тоже напряжением 10 кВ мощностью 2500 кВА. | 01-02- -002-03 | шт. | 2 |  | 23 | 46 |
| 3. | Проверка электродвигателя напряжением 6 кВ мощностью 500 кВт. | 01-07- -001-03 | шт. | 4 |  | 9 | 36 |
| 4. | Тоже к.з. двигателей напряжением до 1 кВ. | 01-07- -001-01 | шт. | 40 |  | 3 | 120 |
| 5. | Проверка масляного выключателя напряжением 10кВ. (0,5х20=10) | 01-03- -008-02 к=0,5 | шт. | 198 |  | 10 | 1980 |
| 6. | Проверка выключателя нагрузки напряжением 10 кВ. | 01-03-008-01 | шт. | 15 |  | 9 | 135 |
| 7. | Проверка трёхполюсного разъединителя напряжением 10 кВ. | 01-03- 005-01 | шт. | 7 |  | 6 | 42 |
| 8. | Проверка реакторов напряжением 10кВ. | 01-02- 005-06 | шт. | 48 |  | 8 | 384 |
| 9. | Проверка статических конденсаторов напряжением 10 кВ. | 01-08- 033-03 | шт. | 507 |  | 2,5 | 1267,5 |
| 10. | Проверка трансформатора напряжением 10 кВ мощностью 40 кВА (ТСН). | 01-02- 002-01 | шт. | 10 |  | 7 | 70 |
| 11. | Проверка трёхфазного измерительного трансформатора напряжением 10кВ (ТН). | 01-02- 016-02 | шт. | 14 |  | 16 | 224 |
| 12. | Проверка трансформатора тока напряжением 10 кВ. | 01-02- -017-02 | шт. | 416 |  | 5 | 2080 |
| 13. | Тоже нулевой последовательности. | 01-02- -018-01 | шт. | 194 |  | 2 | 388 |
| 14. | Проверка комплектного устройства для питания электромагнитных приводов с накопителем энергии (БПРУ). 50х0,25=12,5 | 01-06- 011-03 к=0,25 | шт. | 10 |  | 12,5 | 125 |
| 15. | Проверка блока питания цепей защиты, управления, сигнализации (БПН, БПТ). (15х0,25=3,75) | 01-06- 010-02 к=0,25 | шт. | 4 |  | 3,75 | 15 |
| 16. | Тоже со стабилизацией цепей напряжения (БПНС). (25х0,25=6,25) | 01-06- 010-03 к=0,25 | шт. | 2 |  | 6,25 | 12,5 |
| 17. | Проверка комплектного устройства для питания цепей защиты с подзарядом аккумуляторной батареи (ШУОТ). (111х0,25=27,75) | 01-06- 011-04 к=0,25 | шт. | 5 |  | 27,75 | 138,75 |
| 18. | Проверка защиты на постоянном токе яч. 10 кВ: МТЗ, отсечка, земляная. | 01-04- -012-02 01-04- -006-03 | компл. | 176 |  | 22 | 3872 |
| 19. | Проверка токовой защиты прямого действия: МТЗ, земляная. (7+3=10) | 01-04- -001-02 -006-03 | компл. | 22 |  | 10 | 220 |
| 20. | Проверка защиты минимального (максимального) напряжения. | 01-04- -051-01 | компл. | 26 |  | 14 | 364 |
| 21. | Проверка дифференциальной защиты трансформатора с реле РНТ. | 01-04- 017-03 | компл. | 4 |  | 34 | 136 |
| 22. | Проверка 3-х полюсных выключателей с МТЗ прямого действия на ток 2000 А с моторным приводом. (13+12х0,5=19) | 01-03-002-02 01-03-021-01 к=0,5 | шт. | 45 |  | 19 | 855 |
| 23. | Проверка 3-х полюсных выключателей с МТЗ прямого действия на ток до 1000 А с моторным приводом. (11+12х0,5=17) | 01-03-002-01 01-03-021-01 к=0,5 | шт. | 23 |  | 17 | 391 |
| 24. | Проверка 3-х полюсных выключателей с комбинированным расцепителем на ток 1000 А с соленоидным приводом. (5+12х0,25=9) | 01-03-002-07 01-03- 021-01 к=0,25 | шт. | 3 |  | 9 | 27 |
| 25. | Проверка 3-х полюсных выключателей с МТЗ прямого действия на ток 1000 А. | 01-03-002-01 | шт. | 9 |  | 11 | 99 |
| 26. | Проверка 3-х полюсных выключателей с полупроводниковым расцепителем на ток до 1000 А. | 01-03-002-09 | шт. | 6 |  | 9 | 54 |
| 27. | Проверка трёхполюсных автоматов с комбинированным расцепителем на ток до 50 А. | 01-03- 002-04 | шт. | 1286 |  | 2 | 2572 |
| 28. | Тоже на ток до 200А. | 01-03- -002-05 | шт. | 388 |  | 3 | 1164 |
| 29. | Тоже на ток до 600 А. | 01-03- -002-06 | шт. | 174 |  | 4 | 696 |
| 30. | Проверка АВР линий напряжением 1 кВ со схемой восстановления напряжения. (29х0,25=7,25) | 01-05-015-02 к=0,25 | уст-во | 20 |  | 7,25 | 145 |
| 31. | Проверка схемы двухсекционного АВР напряжением 10 кВ. (0,5х34=17) | 01-05- -016-02 к=0,5 | устройство | 11 |  | 17 | 187 |
| 32. | Проверка схемы аварийно-предупредительной сигнализации. (0,5х29=14,5) | 01-10- -002-01 к=0,5 | схема | 11 |  | 14,5 | 159,5 |
| 33. | Наладка функциональной группы с числом аппаратов и блокировочных связей до 30. | 01-09- -010-05 | шт. | 10 |  | 30 | 300 |
| 34. | Опробование технологич. комплекса механизмов, связанных блокировочными связями (насосы, задвижки). (0,25х100=25) | 01-13- -010-07 к=0,25 | 1 комплекс | 10 |  | 25 | 250 |
| 35. | Испытание повышенным напряжением коммутационных аппаратов напряжением 10 кВ. | 01-12- -021-02 | исп. | 224 |  | 3,5 | 784 |
| 36. | Тоже измерительных трансформаторов напряжением 10 кВ. | 01-12- -010-02 01-12- -010-03 | исп. | 416 |  | 5 | 2080 |
| 37. | Испытание повышенным напряжением электродвигателей 6 кВ. | 01-12- -002-01 | исп. | 4 |  | 5 | 20 |
| 38. | Тоже реакторов напряжением 10 кВ. | 01-12- 010-01 | исп. | 24 |  | 3 | 72 |
| 39. | Тоже конденсаторов напряжением 10кВ. | 01-12- 022-02 | исп. | 507 |  | 4 | 2028 |
| 40. | Тоже сборных шин напряжением 10кВ. | 01-12- 020-01 | исп. | 26 |  | 9 | 234 |
| 41. | Тоже кабелей напряжением 10 кВ. | 01-12- -027-01 | исп. | 245 |  | 6 | 1470 |
| 42. | Тоже цепей вторичной коммутации. | 01-12- -029-01 | исп. | 1579 |  | 2 | 3158 |
| 43. | Испытание трансформаторного масла на пробой. | 01-11- 029-02 | исп. | 60 |  | 1 | 60 |
| 44. | Испытание электрозащитных средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) диэлектрические перчатки |  | шт. | 200 |  | 0,3 | 60 |
|  | б) диэлектрические боты |  | шт. | 40 |  | 0,3 | 12 |
|  | в) изолирующие штанги |  | шт. | 70 |  | 0,5 | 35 |
|  | г) изолирующие клещи |  | шт. | 10 |  | 0,5 | 5 |
|  | д) указатели напряжения 10 кВ |  | шт. | 40 |  | 0,8 | 32 |
|  | е) указатели напряжения до 1 кВ |  | шт. | 30 |  | 0,6 | 18 |
|  | ж) инструмент монтёрский |  | шт. | 50 |  | 0,3 | 15 |
| 45. | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1 кВ. | 01-11-028-01 | линия | 1804 |  | 0,4 | 721,6 |
| 46. | Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» | 01-11- 013-01 | т/пр | 662 |  | 1,5 | 993 |
| 47. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. | 01-11- -011-01 | 100т. | 25,65 |  | 16 | 410,4 |
| 48. | Измерение сопротивления растеканию тока к.з. контура заземления. | 01-11- -010-02 | измер. | 32 |  | 2 | 64 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 31463,25 |

| Начальник Службы РЗАИТ: | Щербаков В.А. |
| --- | --- |